设计校审意见表一

**项目名称： 专业：建施**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图纸（文件）编号 | | 校审意见 | | | 设计人回复 | 备注 |
| 基本校审内容 | 1、是否缺少图纸及节点 | |  | | |  |  |
| 2、平面、立面、剖面及节点尺寸表达是否有误 | |  | | |  |  |
| 3、图面表达是否符合规范要求 | |  | | |  |  |
| 违反设计强条 |  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 违反一般条款 |  | | 1. 散水宽度1000mm。 2. 此处开门会不会更方便些？ 3. 压实度，散水平面图为1000mm，做法和平面尺寸冲突； 5. 天窗尺寸 6. 卫生间建筑未标注标高； 7. 三层露台与室内应有高差，露台低于室内，否则室内与露台间应设置防水坎； 8. 一楼卧室有通外面的门，会不会影响舒适度； | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 其他 | |  | | |  |  |
| 建筑 | |  | 电气 |  |  |  |  |
| 结构 | |  | 给排水 |  |  |  |  |

设计校审意见表二

**项目名称： 专业：结施**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图纸（文件）编号 | | 校审意见 | | | 设计人回复 | 备注 |
| 基本校审内容 | 1、是否缺少图纸及节点 | |  | | |  |  |
| 2、基础、梁、板、柱平面及节点尺寸表达是否有误 | |  | | |  |  |
| 3、图面表达是否符合规范要求 | |  | | |  |  |
| 违反设计强条 |  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 违反一般条款 |  | | 卫生间降板负筋怎么通长？      4. 结施6未见DJ-02独立基础，也未见1-1与2-2剖面图及配筋图。 5. 悬挑处负筋面积小。 6. 三层梁配筋图中此处拉梁，结构传力更明确； 7. 缺少拉筋 | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 其他 | |  | | |  |  |
| 建筑 | |  | 电气 |  |  |  |  |
| 结构 | |  | 给排水 |  |  |  |  |