设计校审意见表二

**项目名称： 专业：结施**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图纸（文件）编号 | | 校审意见 | | | 设计人回复 | 备注 |
| 基本校审内容 | 1、是否缺少图纸及节点 | | 1.缺少基础拉梁配筋图；  2.缺少GCL1与GL2连接大样；  3.沉淀池缺少拐角节点墙体水平筋锚固大样；  4.缺少设备与结构连接大样 | | |  |  |
| 2、基础、梁、板、柱平面及节点尺寸表达是否有误 | | 1.基础大样钢柱尺寸与截面尺寸表不一致  2.第1层节点梁柱平面布置图中在两处标高处是否在水平方向拉钢梁，避免局部受力失稳  3.未见计算书，钢柱截面尺寸是否满足《钢标》要求？ | | |  |  |
| 3、图面表达是否符合规范要求 | | 沉淀池建议在墙端设置壁顶暗梁， | | |  |  |
| 违反设计强条 |  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 违反一般条款 |  | | 沉淀池侧壁水平筋缺少拉筋。 | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 其他 | |  | | |  |  |
| 建筑 | |  | 电气 |  |  |  |  |
| 结构 | |  | 给排水 |  |  |  |  |