幕墙施工设计总说明

- 工程概况：

  - 工程名称：石围社区廉政教育基地配套设施提升工程；

  - 建设单位：光明区马田街道办事处；

  - 工程地点：广东省深圳市，

  - 建筑面积：***；（大致内容可以从建筑说明拷贝过来，需注明门窗、幕墙大概面积)

  - 结构形式：框架结构；

  - 设计范围：石材幕墙、铝板幕墙（设计范围应按实际填写）、铝合金门窗；铝合金格栅

- 设计依据：

- 建设单位提供的设计要求、建筑施工图、结构施工图等相关资料；

- 相关规范(详列于后)；

- 相关性能检测及验收标准(详列于后)；

- 幕墙设计参数：

- 地面粗糙度类别：C；

- 建筑最大标高12米, ,幕墙最大标高12米；

- 基本风压：W0=0.75KN/m2；基本雪压：S0=0.40KN/m2；

- 抗震设防烈度：7度（a=0.10g）； 设计地震分组：第一组；场地类别:Ⅲ类；

- 设计等级要求：幕墙结构的安全等级为二级,结构设计使用年限25年，建筑耐火等级一级，为二类防雷建筑物；

- 幕墙结构及构造要点说明：

根据建筑物群体功能及建筑师对建筑物外部造型要求，幕墙门窗主要分为以下几个类别：

系统1、隐框幕墙

立柱受力模型——单跨铰接梁；

立柱规格——铝合金立柱为110X70X2.5铝合金型材（T6），表面粉末或者氟碳处理；

横梁规格——山墙面采用70X70X2.5铝合金型材，表面粉末或者氟碳处理；

面板规格——6Low-e+12A+6钢化中空玻璃，玻璃颜色为钴蓝色；

系统2、铝板幕墙

立柱规格——女儿墙铝板采用80*60*4mm钢方管(热浸镀锌)钢龙骨，材质Q235B，表面热镀锌处理；

横梁规格——50X50X5角钢，材质Q235B，表面热镀锌处理；

- 幕墙主要性能指标要求：

- 抗风压性能

抗风压性能是指幕墙可开启部分为关闭状态时，在风压作用下，幕墙变形不超过允许值且不发生结构损坏（如:裂缝、面板破损、局部屈服、粘结失效等）及五金件松动、开启困难等功能障碍的能力。

在抗风压性能指标值作用下，幕墙的支承体系和面板的相对挠度和绝对挠度不应大于下表的要求：

| 支承结构类型 |  | 相对挠度（L跨度） | 绝对挠度/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件式玻璃幕墙 单元式幕墙 | 铝合金型材 | L/180 | 20(30) |
|  | 钢型材 | L/250 | 20(30) |
|  | 玻璃面板 | 短边距/60 | － |
| 石材幕墙 金属板幕墙 | 铝合金型材 | L/180 | 20 |
|  | 钢型材 | L/300 | 15 |
|  | 钢型材（L>7500mm） | L/500 | － |
| 人造板材幕墙 | L≤4500mm | L/180 | － |
|  | 4500mm<L≤7000mm | L/250+7 | － |
|  | L>7000mm | L/200 | － |
| 点支承玻璃幕墙 | 钢结构 | L/250 | － |
|  | 索杆结构 | L/200 | － |
|  | 玻璃面板 | 长边孔距/60 | － |
| 全玻幕墙 | 玻璃肋 | L/200 | － |
|  | 玻璃面板 | 跨距/60 | － |
| 括号内数据适用于跨距超过4500mm的建筑幕墙产品 |  |  |  |

抗风压性能分级表

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值P3/kPa | 1.0≤P3<1.5 | 1.5≤P3<2.0 | 2.0≤P3<2.5 | 2.5≤P3<3.0 | 3.0≤P3<3.5 | 3.5≤P3<4.0 | 4.0≤P3<4.5 | 4.5≤P3<5.0 | P3≥5.0 |
| 注：1：9级时需同时标注P3的测试值。如：属9级（5.5kPa）。 注：2：分级指标P3为正、负风压测试值绝对值的较小值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本工程主要幕墙应达到的性能等级如下： 幕墙最大标高12m，抗风压性能为:

| 位置 结构类型 | 墙面区 |  | 墙角区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支承结构 | Wk=1.000 kN/m2 | 1级 | Wk=1.000 kN/m2 | 2级 |
| 面板结构 | Wk=1.780kN/m2 | 1级 | Wk=1.810 kN/m2 | 2级 |

- 水密性能

水密性能是指幕墙可开启部分为关闭状态时，在风雨同时作用下，阻止雨水渗漏的能力。

水密性能指标应按如下方法确定：

a)GB50178中，ⅢA和ⅣA地区，即热带风暴和台风多发地区按式（1）计算，且固定部分不宜小于

1000Pa,可开启部分与固定部分同级。

P=1000μzμsωo…………………………1

式中：P水密性设计取值，单位：Pa；

μz——风压高度变化系数，应按GB50009的有关规定采用；

μs——体型系数，可取1.2；

ωo——基本风压（kN/㎡）,应按GB50009的有关规定采用；

b)其他地区可按a)条计算值的75%进行设计，且固定部分取值不宜低于700Pa，可开启部分与固定部分同级。

水密性能分级指标应符合下表的要求：

| 分级代号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值△P/Pa | 固定部分 | 500≦△P<700 | 700≦P<1000 | 1000≦P<1500 | 1500≦P<2000 | △P≥2000 |
|  | 可开启部分 | 250≦△P<350 | 350≦△P<500 | 500≦△P<700 | 700≦P<1000 | △P≥1000 |
| 注：5级时需同时标注固定部分和开启部分△P的测试值。 |  |  |  |  |  |  |

有水密性要求的建筑幕墙在现场淋水实验中，不应发生水渗漏现象。

开放式建筑幕墙的水密性能可不作要求。

本工程水密性能为3级。

- 气密性能

气密性能是指幕墙可开启部分为关闭状态时，可开启部分以及幕墙整体阻止空气渗透的能力。

气密性能指标应符合GB50176、GB50189、JGJ132、JGJ134、JGJ26的有关规定，并满足相关节能标准的要求。一般情况下可按下列表确定:

| 地区分类 | 建筑层数、高度 | 气密性能 分级 | 气密性能指标小于 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开启部分qL(m3/m·h) | 幕墙整体qA( m3/m2·h) |
| 夏热冬暖地区 | 10层以下 | 2 | 2.5 | 2.0 |
|  | 10层及以上 | 3 | 1.5 | 1.2 |
| 其他地区 | 7层以下 | 2 | 2.5 | 2.0 |
|  | 7层及以上 | 3 | 1.5 | 1.2 |

开启部分气密性能分级指标qL应符合下表的要求:

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值qL/[ m3/(m·h)] | 4.0≧qL.>2.5 | 2.50≧qL.>1.5 | 1.50≧qL.>0.5 | qL≦0.5 |

幕墙整体（含开启部分）气密性能分级指标qA应符合下表的要求。

| 分机代码 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值qA/[( m3/m2·h)] | 4.0≧qA.>2.0 | 2.0≧qA.>1.2 | 1.2≧qA.>0.5 | qA≦0.5 |

开放式建筑幕墙的气密性能不作要求。

本工程气密性能3级。

- 层间变形性能

a)建筑幕墙主体结构发生反复层间位移时，幕墙保持其自身及与主体连接部位不发生损坏及功能障碍的能力。在非抗震设计时，指标值应不小于主体弹性层间位移角控制值；在抗震设计时，指标值应不小于主体结构弹性层间位移角控制值的3倍。主体结构楼层最大弹性层间位移角控制值可按下表规定执行:

| 结 构 类 型 | [θe] |
| --- | --- |
| 钢筋钢框架 | 1/550 |
| 钢筋钢框架—抗震墙、板柱—抗震墙、框架—核心筒 | 1/800 |
| 钢筋钢抗震墙、筒中筒 | 1/1000 |
| 钢筋钢框支层 | 1/1000 |
| 多、高层钢结构 | 1/250 |

b)层间变形性能分级指标应符合下表的要求:

| 分级 指标值 | 分级代号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| γx | 400≦γx<1/300 | 1/300≦γx<1/200 | 1/200≦γx<1/150 | 1/150≦γx<1/100 | γx≧1/100 |
| γy | 400≦γy<1/300 | 1/300≦γy<1/200 | 1/200≦γy<1/150 | 1/150≦γy<1/100 | γy≧1/100 |
| δz/mm | 5≦δz<10 | 10≦δz<15 | 15≦δz<20 | 20≦δz<25 | δz≧25 |
| 注：5级时应注明相应的数值，组合层间位移检测时分别注明级别。 |  |  |  |  |  |

建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙，其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不反应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验：

a)面板为脆性材料，且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制；

b)面板为脆性材料，且与后部支承结构的连接体系为首次应用；

c)应用高度超过标准或规范规定的高度限制；

d)所在地区为9度以上（含9度）设防烈度。

本工程主体为钢结构，幕墙取主体单层弹性层间位移限值的3倍，即为3（550）＝1/183.3，对应层间变形性能为3级。

- 热工性能

建筑幕墙传热系数应按GB50176的规定确定，并满足GB50189、JGJ132、JGJ134、GJ26和JGJ75的要求。玻璃（或其他透明材料）幕墙遮阳系数应满足GB50189和JGJ75的要求。幕墙传热系数应按相关规范进行设计计算，幕墙在设计环境条件下应无结露现象；对热工性能有较高要求的建筑，可进行现场热工性能试验。开放式建筑幕墙的热工性能应符合设计要求。

建筑幕墙传热系数分级表

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值K/[(W/(m2·K)] | K≧5.0 | 5.0>K≧4.0 | 4.0>K≧3.0 | 3.0>K≧2.5 | 2.5>K≧2.0 | 2.0>K≧1.5 | 1.5>K≧1.0 | K<1.0 |
| 注：8级时需同时标注K的测试值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据本工程建筑节能设计表的要求：非透明幕墙传热系数K≦3.0分级指标K应为4级。

空气声隔声性能

空气声隔声性能以计取隔声量作为分级指标，应满足室内声环境的需要，符合GBJ118的规定。

建筑幕墙的空气声隔声性能分级表

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值RW/dB | 25≦RW﹤30 | 30≦RW﹤35 | 35≦RW﹤40 | 40≦RW﹤45 | RW≧45 |
| 注：5级时需同时标注RW的测试值 |  |  |  |  |  |

本工程空气声隔声性能为2级。

- 耐撞击性能

耐撞击性能应满足设计要求。人员流动密度大或青少年、幼儿法动的公共建筑的建筑幕墙，

耐撞击性能指标不应低于下表中1/1级:

| 分级指标 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内侧 | 撞击能量E/（N·m） | 700 | 900 | >900 | - |
|  | 降落高度H/mm | 1500 | 2000 | >2000 | - |
| 室外侧 | 撞击能量E/（N·m） | 300 | 500 | 800 | >800 |
|  | 降落高度H/mm | 700 | 1100 | 1800 | >1800 |
| 注1：性能标时应按：室内侧定级值/室外侧定级值。例如：2/3为室内2级，室外3级。 注2：当室内侧定级值为3级时标注撞击能量实际测试值，当室外侧定级值为4级时标注撞击能量实际测试值。 例如：1200/1900室内1200N·m,室外1900N·m。 |  |  |  |  |  |

本工程耐撞击性能为2/2级。

光学性能

有采光功能要求的幕墙，其透光折减系数不应低于0.2。有辨色要求的幕墙，其颜色透视指数不宜低于Ra80。玻璃幕墙的光学性能应满足GB/T18091的规定。

建筑幕墙采光性能分级指标透光折减系数TT应符合下表:

| 分级代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级指标值TT | 0.2≦TT﹤0.3 | 0.3≦TT﹤0.4 | 0.4≦TT﹤0.5 | 0.5≦TT﹤0.6 | TT≧0.6 |
| 注：5级时需同时标注TT的测试值 |  |  |  |  |  |

本工程光学性能为2级。

- 承重力性能

a) 幕墙应能承受自重和设计时规定的各种附件的重量，并能可靠地传递到主体结构。

b)在自重标准值作用下，水平受力构件在单块面板两端跨距内的最大挠度不应超过该面板两端跨距的1/500，且不应超过3mm。

- 防雷功能：

应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057、《民用建筑电气设计规范》JGJ16中规定的防雷建筑物要求，并应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的第4.4.13条中规定：

a）幕墙的技术金属框架应与主体结构的防雷装置可靠连接，连接部位应清除非导电保护层，并保持导电畅通；

b）本工程幕墙总高度低于45米，幕墙的防雷主要是防止直雷击，土建结构在屋顶做避雷针；

c）兼用防雷功能的幕墙压顶板体系与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通,与电气承包商配合做好防直击雷措施。并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格；在建筑高度超过45m时，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外,接闪器之间应互相连接。

d）铝合金门窗防雷：铝合金门窗的框架应与主体结构的防雷装置可靠连接。主要采用下列措施：门窗外框应采用专门的防雷连接件与窗框可靠连接；门窗外框与防雷连接件连接处，应先将其非导电的表面处理层除去，再与防雷连接件连接；防雷连接导体可采用热浸镀锌处理的直径不小于φ8MM圆钢或截面不小于48mm2、厚度不小于4mm的扁钢，导体应与建筑物防雷装置和窗框防雷连接件进行可靠的焊接连接，焊缝长度不小于100mm，焊接处应涂防腐漆。

- 防火功能：

应符合《建筑设计防火规范》GB50016、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102第4.4条中有关规定。层间应设置高度不小于1.2米的实体墙，当室内设置自动喷水灭火系统时，实体墙高度不应小于0.8米。玻璃幕墙与层间楼板，隔墙外沿间的缝隙，采用100mm厚的防火岩棉填充密实。建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间，在每层楼板处采用100mm厚防火岩棉封堵。防火岩棉应采用1.5mm厚的镀锌钢板承托或包裹，镀锌钢板与结构间缝隙采用防火密封胶加以密封，确保与楼板或墙体形成全封闭的隔离带，防止串烟。对于幕墙包柱（石材或铝板等），也应在每层的层间位置设置1.5mm厚的镀锌钢板加100mm厚防火岩棉或矿棉进行隔断，镀锌板与结构间的缝隙采用防火密封胶加以密封，防止烟囱效应。

- 防腐蚀性设计：

在材料选择上，铝型材均进行了表面处理，碳钢型材采取热浸镀锌处理（非外露钢构件）或氟碳喷涂处理（外露钢构件），所用的连接件、钢制零部件均进行了与其功能和位置相宜的防护处理。如螺钉、螺栓、垫圈等附件选用不锈钢件，所有的密封件为耐腐蚀的非金属材料。不同金属材料之间加设绝缘垫片（幕墙中不同的金属材料接触处，除不锈钢外均应设置耐热的环氧树脂玻璃纤维布或尼龙12垫片），以防止电化腐蚀。

- 主要材料选用说明：

本工程采用的材料品种规格众多，现对其中主要材料加以分项说明：

- 玻璃：

建筑幕墙外片玻璃应当采用安全夹层中空超白钢化玻璃或者均质钢化玻璃及其制品。玻璃幕墙用玻璃的可见光反射率不得大于0.20。其中，以下部位幕墙用玻璃的可见光反射率不得大于0.16:

（1）城市道路红线宽度大于30米的，其道路两侧建筑物20米以下立面，其余路段两侧建筑物10米以下立面；

- 城市立交桥、高架桥两侧相邻建筑；

- 十字路口或多路交叉口处的建筑。

玻璃原片外观质量、允许偏差等应满足《平板玻璃》GB11614优等品的要求。经加工后的产品应满足《建筑用安全玻璃第2 部分：钢化玻璃》GB15763.2、《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》GB15763.3、《镀膜玻璃》GB/T18915.1~2、《中空玻璃》GB/T11944和《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T455等有关规定。

本工程采用的玻璃是：安全夹层玻璃、超白钢化玻璃或者均质钢化玻璃及其制品，颜色送样后由建设单 位确定。

| 序号 | 型号/规格 | 传热系数K(W/(m2·K) | 遮阳 系数 | 可见光 透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6Low-e+12A+6双中空钢化玻璃 | K≦1.8 | ≦0.7 | ≥0.6 | 大面 |
| 9 | 注：玻璃参数最后由业主和建筑确认，各类玻璃颜色由施工单位送样或挂样后由建设单位确定。 |  |  |  |  |

注：玻璃边缘应进行倒棱磨边处理，点式幕墙玻璃、全玻幕墙玻璃应精磨边处理。隐框和半隐框玻璃幕墙中的中空玻璃应采用丁基密封胶和硅酮结构密封胶,硅酮结构胶密封胶宽度应按图纸设计和计算要求且不小于中空玻璃空气层厚度。用于雨篷、采光顶、室外栏杆等处夹层玻璃，采用PVB胶片且有裸露边时，其自由边应采用专用封边剂封边处理。中空LOW-E玻璃的LOW-E膜位于中空层靠室外侧。

安全玻璃最大许用面积应符合下表规定：

| 玻璃种类 | 公称厚度（mm） | 最大许用面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 钢化玻璃 | 4,5 6 8 10 12 15,19 | 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 供需双方商定 |
| 夹层玻璃 | 6.38 6.76 7.52 8.38 8.76 9.52 10.38 10.76 11.52 12.38 12.76 13.52 | 3.0 5.0 7.0 8.0 |
| 注：采用10mm厚度以上超白平板玻璃优等品生产的钢化玻璃，其面积可适当加大，具体尺寸可由供需双方商定。 |  |  |

各种规格玻璃的性能参数

| 类型 | 厚度（mm） | 短期强度设计值fg(N/mm2) |  |  |  | 长期强度设计值fg(N/mm2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中部强度 | 边缘强度 | 端面强度 | 中部强度 |  | 边缘强度 | 端面强度 |
| 平板玻璃 | 5~12 | 28 | 22 | 20 | 9 |  | 7 | 6 |
|  | 15~19 | 24 | 19 | 17 | 7 |  | 6 | 5 |
|  | ≥20 | 20 | 16 | 14 | 6 |  | 5 | 4 |
| 半钢化玻璃 | 5~12 | 56 | 44 | 40 | 28 |  | 22 | 20 |
|  | 15~19 | 48 | 38 | 34 | 24 |  | 19 | 17 |
|  | ≥20 | 40 | 32 | 28 | 20 |  | 16 | 14 |
| 钢化玻璃 | 5~12 | 84 | 67 | 59 | 42 |  | 34 | 30 |
|  | 12~19 | 72 | 58 | 51 | 36 |  | 29 | 26 |
|  | ≥20 | 59 | 47 | 42 | 30 |  | 24 | 21 |

铝板：

本工程采用2.5mm厚单层铝板。表面为氟碳喷涂(三涂两烤)处理，最小平均膜厚大于40μm，最小局部膜厚不小于34μm,PVDF树脂占树脂原料的质量比不应低于70%,其外观质量、尺寸偏差等应满足《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》JG/T331的要求,耐候性能应达到JG/T331第6.3.3条表4的要求。化学成分应符合《变形铝及铝合金化学成分》GB/T3190的要求,力学性能应符合《一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分：力学性能》GB/T3880.2的要求。铝单板牌号为3003,试样状态为H24,板材颜色送样后由建设单位确定。

单层铝板强度设计值(N/mm2)

| 牌号 | 合金状态 | σ0.2 | 抗拉强度f tαl | 抗剪强度fναl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3003 | H24 | 115 | 89 | 52 |
| 5005 | H24、H34 | 110 | 86 | 50 |

石材：

铝合金型材：

本工程采用的铝型材其质量应符合《铝合金建筑型材》GB5237.1~6中的规定，其尺寸允许偏差应达到高精级的要求,所有铝合金型材和铝板相互拼接胶缝、型材造型端部位置，需设置铝合金封板或者铝板折边。门窗型材的主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚:外门不应低于2.0mm，外窗不应低于1.4mm。(门窗型材壁厚部分地方规范已加厚，应根据当地标准设计)

幕墙型材室内外露可视部位表面采用粉末喷涂处理，室外外露可视部位表面采用氟碳喷涂（三涂）处理，与结构胶接触部位采用阳极氧化处理(AA15)，颜色送样后由建设单位确定。

门窗型材室内外露可视部位表面采用粉末喷涂处理，室外外露可视部位表面采用氟碳喷涂（三涂）处理，颜色送样后由建设单位确定。

型材表面处理层厚度应满足下表要求:

| 表面处理方法 |  | 膜层级别 （涂层种类） | 厚度t/μm |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平均膜厚 | 局部膜厚 |  |
| 阳极氧化 |  | AA15 | t≥15 | t≥12 | 测厚仪 |
| 电泳涂漆 | 阳极氧化膜 | B | t≥10 | t≥8 | 测厚仪 |
|  | 漆膜 | B | - | t≥7 | 测厚仪 |
|  | 复合膜 | B | - | t≥16 | 测厚仪 |
| 粉末喷涂 |  | - | - | 40≤d≤120 | 测厚仪 |
| 氟碳喷涂 | 二涂 | - | t≥30 | t≥25 | 测厚仪 |
|  | 三涂 | - | t≥40 | t≥35 | 测厚仪 |

铝合金型材强度设计值fa(N/mm2)

| 合金牌号 | 状态 | 壁厚(mm) | 强度设计值fa（N/mm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉、抗压 | 抗剪 | 螺栓连接承压 |
| 6063 | T5 | 不区分 | 90 | 55 | 185 |
| 6063 | T6 | 不区分 | 150 | 85 | 240 |

- 钢材：

本工程所用钢材均采用Q235B（不锈钢除外），其化学成分、力学性能等应符合《碳素结构钢》GB/700的要求。热轧型钢尺寸外形、允许偏差等应符合《热轧型材》GB/T706的要求。冷弯矩形钢管力学性能、尺寸外形、允许偏差等应符合《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T178的要求。冷轧钢板和热轧钢板的尺寸外形、允许偏差等分别应符合GB/T708和GB/T709的要求。非外露钢材表面采用热浸镀锌处理，锌膜厚度按下表：

| 制件及其厚度mm | 镀层平均膜厚min（μm） | 镀层局部膜厚min（μm） |
| --- | --- | --- |
| 钢厚度≥6 | 85 | 70 |
| 3≤钢厚度＜6 | 70 | 55 |
| 1.5≤钢厚度＜3 | 55 | 45 |

外露钢材的表面处理采用常溫氟碳喷涂处理，除面漆外，其他应在工厂完成。颜色送样后由建设单位确定，漆膜的厚按下表:

| 序号 | 涂装要求 | 设计值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面净化处理 | 无油、干燥 |  |
| 2 | 抛丸喷砂除锈 | Sa2.5 |  |
| 3 | 表面粗糙度 | Rz40~70μm |  |
| 4 | 水性无机富锌底漆 | 100μm(2x50) | 高压无气喷涂 |
| 5 | 环氧云铁中间漆 | 70μm(2x35) | 高压无气喷涂 |
| 6 | 氟碳面漆 | 80μm(2x40) | 高压无气喷涂 |

Q235B碳素结构钢强度设计值fa(N/mm2)

| 钢材牌号 | 厚度或直径d(mm) | 抗拉、抗剪、抗弯 | 抗剪 | 端面承压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235 | d≤16 | 215 | 125 | 325 |
|  | 16＜d≤40 | 205 | 120 |  |

- 胶类：

中空玻璃第一道密封用丁基热熔密封胶，应符合《中空玻璃用丁基热熔密封胶》JC/T914的规定。不承受荷载的第二道密封胶应符合《中空玻璃用弹性密封胶》JC/T486的规定；隐框或半隐框玻璃幕墙用中空玻璃的第二道密封用硅酮结构密封胶，应符合《中空玻璃用硅酮结构密封胶》GB24266的规定。玻璃幕墙用密封胶应符合《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T882的规定。石材幕墙用建筑密封胶应符合《石材用建筑密封胶》GB/T23261的规定,石材幕墙金属挂件与石材间粘结固定材料应符合《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC/T 887的规定。防火密封胶应符合《防火封堵材料》GB23864的规定。

根据使用功能的不同，应采用同一品牌的中性硅酮结构密封胶和中性硅酮耐候密封胶。硅酮结构密封胶在使用前，应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验，并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验，检验不合格的产品不得使用,各类胶应在有效期内使用。

硅酮结构密封胶物力力学性能应符合下表：

| 序号 | 项 目 |  |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度/mm |  | 垂直≤ | 3 |
|  |  |  | 水平 | 无变形 |
| 2 | 表干时间/h ≤ |  |  | 3 |
| 3 | 挤出时间/s ≤ |  |  | 10 |
| 4 | 硬度，邵氏A |  |  | 30~60 |
| 5 | 拉伸粘结性 | 拉伸粘结强度/MPa | 23℃ ≥ | 0.6 |
|  |  |  | 90℃ ≥ | 0.45 |
|  |  |  | -30℃ ≥ | 0.45 |
|  |  |  | 浸水后 ≥ | 0.45 |
|  |  |  | 水紫外线光照后 ≥ | 0.45 |
|  |  | 粘结破坏面积/% ≤ |  | 5 |
| 6 | 伸长率10%时的拉伸模量/MPa ≥ |  |  | 0.15 |
| 7 | 定伸粘结性 |  |  | 定伸25%，无破坏 |
| 8 | 热老化 | 热失重/% ≤ |  | 6.0 |
|  |  | 龟裂 |  | 无 |
|  |  | 粉化 |  | 无 |

- 五金配件和紧固件：

本工程中五金件应满足门窗功能要求和耐久性要求，合页、滑撑、风撑、地弹簧、滑轮等五金件的选用应满足门窗承载力要求，其反复启闭性应满足门窗反复启闭性能要求。五金件应符合《建筑门窗五金件 通用要求》JG/T212、《建筑门窗五金件》JG/T124~130等的规定。其中滑撑、风撑等的主要材质应为304不锈钢。紧固件须满足《紧固件机械性能》GB/T3098.1~17的规定，螺纹连接的公差配合及构造应符合GB/T20666的规定，紧固件规格和尺寸应有足够的承载力和可靠性。本工程采用 A2-70（暴露于室外的应采用A4-70）的不锈钢紧固件（含螺栓、螺钉等）。铝合金门窗受力构件之间的连接如采用铆钉应采用不锈钢铆钉，不得采用铝及铝合金抽芯铆钉。

不锈钢螺栓强度设计值(N/mm2)

| 类别 | 组别 | 性能等级 | σb | 抗拉fs | 抗剪fv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A (奥氏体) | A1、A2 | 50 | 500 | 230 | 175 |
|  | A3、A4 | 70 | 700 | 320 | 245 |
|  | A5 | 80 | 800 | 370 | 280 |

典型窗主要五金配置参照表(具体应根据厂家提供技术参数复核)

| 窗类型 | 典型尺寸（高X宽） | 滑撑 | 风撑 | 锁点 | 防风锁钩 | 防坠块 | 滑撑承重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上悬窗 | ≤1000X1100 | 14吋 | 12吋 | 4点锁 | 1个/扇 | 4个/扇 | ≥65Kg |
|  | ≤1200X1200 | 16吋 | 12吋 | 4点锁 | 1个/扇 | 4个/扇 | ≥80Kg |
|  | ≤1400X1300 | 18吋 | 14吋 | 6点锁 | 2个/扇 | 4个/扇 | ≥100Kg |
|  | ≤1600X1400 | 22吋 | 16吋 | 6点锁 | 2个/扇 | 4个/扇 | ≥120Kg |
| 外平开窗 | ≤1600X600 | 14吋 | 限位器1套 | 2点锁 | 2个/扇 | 2个/扇 | ≥33Kg |
|  | ≤1700X700 | 16吋 | 限位器1套 | 2点锁 | 2个/扇 | 2个/扇 | ≥38Kg |
|  | ≤1800X800 | 18吋 | 限位器1套 | 2点锁 | 2个/扇 | 2个/扇 | ≥42Kg |

- 其它：

本工程密封胶条采用硅橡胶或三元乙丙橡胶制品，邵氏硬度为70±5°并具有20%至35%的压缩度。玻璃支承垫块采用邵氏硬度为80~90°的氯丁橡胶，不得使用硫化再生橡胶、木片或其他吸水性材料。密封胶条为挤出成型，支承垫块为压膜成型，并符合《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T24498、《建筑橡胶密封垫-预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范》HG/T3099及《工业用橡胶板》GB/T5574的规定。

低发泡间隔双面胶带选用中等硬度的聚胺基甲酸乙脂低发泡间隔双面胶带，填充材料采用聚乙烯泡沫棒材料，密度不大于37Kg/m³。

隔热保温材料应采用岩棉、矿棉、玻璃棉等不然烧或难燃烧材料，应符合《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T11835和《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975的规定。保温材料应采用铝箔密封包裹，保温岩棉容重不低于80kg/m3，玻璃棉容重不低于32kg/m3。防火棉应采用岩棉、矿棉、防火板等不然烧材料，防火岩棉容重不低于100kg/m3。

密封毛条应符合《建筑门窗密封毛条技术条件》JC/T635的规定，毛条的毛束应经过硅化处理，应使用加片型密封毛条。窗框与洞口间采用泡沫填缝剂填充时，应采用聚氨酯泡沫填缝胶，固化后的聚氨酯泡沫胶缝表面应做密封处理。门窗所用纱门、纱窗，应使用径向不低于18目的窗纱。

穿条式隔热型材和构造隔热条应采用PA66GF25（聚酰胺66+25玻璃纤维），不得采用PVC等其他材料，其物理力学性能应满足《建筑用隔热铝合金型材 穿条式》JG/175-2011中第6.1.1条的要求。

浇筑式隔热条应采用聚氨酯隔热胶，其物理力学性能应满足《铝合金建筑型材用隔热材料 第2部分：聚氨酯隔热胶》GB/T23615.2-2017中第4.3条Ⅱ级隔热胶的要求。

- 幕墙清洗维护及保养：

- 幕墙的清洗：幕墙施工企业在交工前应对幕墙进行一次全面清洗，业主后期应根据幕墙表面的积灰程度，确定其清洗次数，但不应少于每年一次。幕墙施工企业应向业主提供清洗手册和维护的管理方法。

- 清洗维护注意事项：幕墙外表面的检查、清洗、保养与维护工作不得在4级以上风力和大雨（雪）天气下进行。清洗过程中不得撞击和损伤幕墙。雨天或4级以上风力的天气情况下不宜开启窗；6级以上风力时，窗应全部关闭。

- 维护和保养应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102中第11~12条和《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133中第9条的有关规定。

- 建筑幕墙的安全维护实行业主负责制。在建筑幕墙工程竣工验收后，建筑幕墙的业主应当按国家或地方相关规定委托有相应工程设计、施工和检测资质的机构进行定期安全隐患排查。使用中发现面板破损、松动等安全隐患时，业主应当及时采取隔离和防护措施，并尽快组织维修。

- 本工程幕墙采用吊篮或专用移动式可升降设备清洗，由建设单位另行委托专业厂家深化设计施工。

- 幕墙主要加工、施工要求：

- 为调整土建施工误差，幕墙安装应在土建单位三线移交基础上先确定放线基准线，以其为基准确定幕墙各分格线立面位置，幕墙平面与主体间距，需在经主体进行了整体测量后，以主体实际度为依据确定，以保证幕墙完成面的垂直度。

- 幕墙的加工制作、安装施工应严格按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102中第9条和第10条、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133第6条和第7条及《建筑幕墙》GB/T21086中的有关规定要求。

- 对于铝件及钢件等加工，应严格按相应加工图纸要求进行，保证达到加工图纸所要求的精度要求；加工图纸应简洁清晰，技术要求具体明确，并符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102中第9条中的有关规定。

- 金属板的加工制作应满足《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133第6.4条要求。加强筋的规格和间距应满足图纸和计算要求,一般情况加强筋间距不宜大于600mm，加强筋与加强筋、加强筋与铝板折边应相互连接固定。

- 石材的加工制作应满足《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133第6.3条要求，石板切割、开槽、钻孔应在工厂进行，槽内、孔内应光滑、洁净，加工好的石材应过了养护期再运至现场安装。

5.1短槽式安装的石板每块石板上下边应各开两个短平槽，两短平槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3倍且不应小于85mm，也不应大于180mm，槽中心间距不应大于900mm。石板开槽后不得有损坏或崩裂现象，槽口应打磨成45°倒角，槽内应光滑、洁净。其加工尺寸及允许偏差应符合GB/T21086第7.3.1.3条表50的规定。

5.2背栓式安装的石板钻孔应按背栓厂家提供的技术要求进行，背栓孔中心与石材面板边缘的距离不宜小于50mm，且不大于其支承边长0.2倍，背栓中心间距不应大于900mm。背栓螺栓埋装时，背栓与孔隙间应设置尼龙衬垫或灌注环氧树脂胶粘剂。其加工尺寸及允许偏差应符合GB/T21086第7.3.1.3条表49的规定。

5.3化学植筋连接固定的石材线条所采用的胶粘剂性能指标应符合《钢结构工程用锚固胶》JG/T340的要求，螺杆中心距离石材两端部距离不应大于150mm,螺杆中心间距不应大于500mm；每边连接点不少于三处。选用的背栓、化学植筋应符合下表要求：

| 锚栓种类 | 规格（公称直径） | 有效锚固埋深/mm | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 背栓 | M8 | ≥18和板厚/2 | A4不锈钢 | - |
| 化学植筋 | M8 | ≥55和板厚/2 | A4不锈钢 | 全螺纹 |
| 化学植筋 | M10 | ≥65和板厚/2 | A4不锈钢 | 全螺纹 |

- 硅酮建筑密封胶施工应严格按照工艺要求进行，泡沫垫条应安放平整，耐候胶有效厚度不小于3.5mm，并填满胶缝，胶缝表面应光滑、均匀，无空鼓及气泡。

- 幕墙用硅酮结构密封胶，应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776及JGJ102中第3.6.2条的有关规定，工厂打胶应严格按照工艺要求进行，胶缝截面尺寸必须根据不同部位计算书及加工图确定，胶缝饱满，保证静止养护时间；除全玻幕墙外，不应在现场填注硅酮结构胶。橡胶条应有保证年限及组分化验单。

- 所选幕墙材料必须符合JGJ102中第3.1~3.7条中的有关规定。玻璃幕墙横向隐框玻璃板块应当设置至少两块托板，其长度不应小于100mm并能承受玻璃的自重荷载，托板应当与横梁或立柱可靠连接。铝合金副框应当在角部可靠连接（组角设计）。

- 隐框副框压块长度不应小于50mm，距角部的距离不应大于150mm，中心间距不应大于300mm。明框压板应通长设置，固定压板的螺钉中心间距不应大于300mm。

- 门、窗五金件的选用应满足承载力要求。根据窗的大小不同应分别选用四点锁或六点锁，锁点间距不应大于600mm且满足受力计算要求。通风用开启扇的开启角度不宜大于30度，开启距离不宜大于300mm。消防排烟用开启扇的开启角度应≥70°或按具体设计要求，电动消防排烟窗应与消防装置联动。

- 门、窗等构件的安装应严格按照工艺要求进行，钻孔位置必须准确，以确保活动灵活可靠，同时确保雨水渗漏性能及空气渗透性能到达规范要求。

- 钢材管构件当表面采用聚酯漆或者氟碳喷涂处理时，其制作时应在端部加封口钢板,厚度为6mm；

- 组合钢截面、钢桁架等焊接钢构件应在工厂加工焊接完成，不得在工地现场制作。钢结构制作、组装、焊接和涂装等工序均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205中的有关规定进行。

- 所有人手够不着开启的下悬排烟窗需设置手摇杆。

- 焊接要求除应满足《钢结构焊接规范》GB50661中的有关规定外，所有焊接处焊缝应均匀饱满、无夹渣，确保焊接质量。采光顶、雨篷等的钢结构焊缝在采用剖口焊接和对接焊接时焊缝等级为二级，对于一些小型钢构件（如幕墙横梁立柱、角码等）的角焊缝等级为三级，所有钢件相接处除特别注明外均应满焊，焊缝高度等于较薄钢件厚度。焊条、焊丝：手工焊时，若主体金属为Q235钢，采用E4303型焊条，其性能应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117的规定,现场焊缝施焊完毕以后，应清焊渣并及时涂无机富锌漆二度。不锈钢的焊接应采用氩弧焊。

- 对按照规定应当进行检测、检验的幕墙建筑材料，生产厂家应当提供产品质量的检测、检验报告，出具质量保证书。施工单位应当按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对幕墙建筑材料进行复验。

- 相关标准、规范(主要)：

## 建筑、结构设计相关规范

《建筑设计防火规范》——GB50016-2014(2018年版)

《建筑结构荷载规范》——GB50009-2012

《钢结构设计标准》——GB50017-2017

《铝合金结构设计规范》——GB50429-2007

《钢结构设计规范》——GB50010-2010(2015年版)

《建筑抗震设计规范》——GB50011-2010(2016年版)

《中国地震动参数区划图》——GB18306-2015

《钢结构后锚固技术规程》——JGJ145-2013

《建筑物防雷设计规范》——GB50057-2010

《民用建筑电气设计规范》——JGJ16-2008

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）

## 门窗幕墙设计相关规范

《玻璃幕墙工程技术规范》——JGJ102-2003

《金属与石材幕墙工程技术规范》——JGJ133-2001

《人造板材幕墙工程技术规范》——JGJ336-2016

《点挂外墙板装饰工程技术规程》——JGJ321-2014

《建筑幕墙》——GB/T21086-2007

《采光顶与金属屋面技术规程》——JGJ-255-2012

《建筑玻璃采光顶技术要求》——JG/T231-2018

《建筑室外用格栅通用技术要求》GB/T37256-2018

《点支式玻璃幕墙工程技术规程》——CECS127: 2001

《铝合金门窗》——GB/T8478-2008

《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010

《防火窗》——GB16809-2008

《住房城乡建设部 国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作

的通知》建标[2015]38号文

## 材料相关规范

## （1）铝材及铝板相关规范

《铝合金建筑型材》——GB5237.1~6-2017

《铝合金建筑型材用隔热材料 》——GB/T23615.1~2-2017

《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》——JG/T331-2011

《建筑幕墙用铝塑复合板》——GB/T17748-2016

《建筑外墙用铝蜂窝复合板》——JGT 334-2012

《铝蜂窝夹层结构通用规范》——GJB1719-93

## 玻璃规范

《平板玻璃》--GB11614-2009

《超白浮法玻璃》JC/T2128-2012

《建筑玻璃应用技术规程》——JGJ113-2015

《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T455-2014

《镀膜玻璃》--GB/T18915.1~2-2013

《中空玻璃》——GB/T11944-2012

《半钢化玻璃》——GB/T17841-2008

《建筑用安全玻璃》GB15763.1~4-2009

## （3）钢材、不锈钢等金属材料规范

《碳素结构钢》——GB/T700-2006

《热轧型材》--GB/T706-2016

《不锈钢棒》——GB/T1220-2007

《不锈钢冷轧钢板及钢带》——GB/T3280-2015

《结构用不锈钢无缝钢管》——GB/T14975-2012

《建筑幕墙用不锈钢通用技术条件》GB/T34472-2017

《建筑结构用冷弯矩形型管》——GB/T178-2005

《铜及铜合金板板材》——GB/T2040-2017

《钛及钛合金板材》--GB/T3621-2007

## （4）胶类

《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》——GB/T14683—2017

《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》——JG/T475—2015

《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》——JC/T887-2001

《石材用建筑密封胶》——GB/T23261-2009

《防火封堵材料》GB23864-2009

## （5）门窗五金相关

《建筑门窗五金件 通用要求》--GB/T32223-2015

《建筑门窗五金件》--JG/T124~130-2017

《建筑门窗五金件 插销》JG/T214-2017

《地弹簧》——QB/T2697-2013

## （7）紧固件

《六角头螺栓》--GB/T5782-2016

《六角头螺栓 全螺纹》--GB/T5783-2016

《1型六角螺母》--GB/T6170-2015

《平垫圈 A级》--GB/T97.1-2002

《标准型弹簧垫圈》——GB93-1987

《自钻自攻螺钉》--GB/T15856.1~4--2002

《自攻螺钉》--GB/T5282~5285-1985

《十字槽盘头螺钉》--GB/T818-2016

《十字槽沉头螺钉 第2部分 8.8级、不锈钢A2-70和有色金属CU2或CU3》--GB/T819.2-2016

《十字槽盘头自攻螺钉》--GB/T845-2017

《十字槽沉头自攻螺钉》--GB/T846-2017

《射钉》--GB/T18981-2008

《封闭型园头抽芯铆钉》—— GB/T12615.1~12615.4-2004

《开口型平圆头抽芯铆钉》—— GB/T12618.1~12618.6-2006

《外墙保温用锚栓》--JG/T366-2012

《建筑工程用切（扩）底机械锚栓及后切（扩）底钻头》--JG/T367-2012

## （9）、其它

《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》——GB/T11835-2016

《绝热用玻璃棉及其制品》——GB/T13350-2017

《建筑外墙保温用岩棉制品》——GB/T25975-2018

《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T13912-2002

《建筑幕墙用陶板》--JG/T324-2011

《建筑幕墙用瓷板》--JG/T217-2007

《擦窗机》--GB19154-2003

## 节能设计规范

《公共建筑节能设计标准》——GB50189-2015

《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》——JGJ134-2010

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》——JGJ75-2012

《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008

## 性能检测及验收相关标准

## （1）幕墙检测及验收相关

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》——GB/T15227-2007

《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》——GB/T18250-2015

《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》——GB/T18575-2017

《玻璃幕墙工程质量检验标准》——JGJ/139-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》——GB50210-2018

《铝合金结构工程施工质量验收规范》——GB50576-2010

《钢结构工程施工质量验收规范》——GB50205-2012

《钢结构工程施工质量验收规范》——GB50204-2015

《建筑物防雷检测技术规范》——GB/T21431-2015

《居住建筑节能设计标准》——DBJ13-62-2014

- 特别注意事项

- 图面标注尺寸单位为mm，标高为m，设计未详之处按相关规范执行。

- 当铝型材厂家无现成模具时，应开模生产，开模图须由幕墙设计单位书面确认。遇特殊情况确需采用相似型材代替时，须征得幕墙设计单位书面确认同意后方可订料。

- 各类面材、型材、胶、配件等外露可视面均有颜色要求，施工单位应送样后由建设单位确认。

- 各类幕墙施工前应先进行局部挂样，确认后方可进行大面积施工。执手、门把手等配件图中仅为示意，最终式样应由施工单位送样后由建设单位确认。

- 根据现场实际情况确需变更设计时，施工单位应将变更方案报监理单位、建设单位和幕墙设计单位确认同意后方可施工，不得擅自更改设计先行施工。

- 所用到的标准、规范如无特别说明，均是指国家与地方最新规范。

- 图纸标注尺寸为理论尺寸，施工单位应在现场复核无误后方可定料加工，如需修正应及时通知设计单位。

- 本工程若有遗漏、前后矛盾或不清楚之处，请及时与设计人员联系沟通，以免影响施工或造成不良后果。