便民服务中心

设

计

计

算

书

计算:

校核:

审核:

二〇二一年一月十四日

目            录

第一部分、 [强度计算信息][产品结构]	3

一、 计算依据及说明	3

1、 工程概况说明	3

2、 设计依据	3

3、 基本计算公式	5

二、 荷载计算	7

1、 风荷载标准值计算	7

2、 风荷载设计值计算	9

3、 水平地震作用计算	10

4、 荷载组合计算	10

三、 水密性指标值计算	11

1、 水密性计算	11

四、 面板计算	11

1、 面板荷载计算	11

2、 面板强度计算	12

3、 背栓抗剪强度计算	12

4、 背栓锚栓抗拉强度计算	13

五、 石材密封胶宽度信息	14

1、 石材密封胶宽度计算	14

六、 立柱计算	15

1、 立柱材料预选	15

2、 立柱型材特性	17

3、 立柱的强度计算	18

4、 立柱的刚度计算	19

5、 立柱抗剪计算	19

七、 转角立柱计算	20

1、 立柱荷载计算	20

2、 立柱有限元分析计算结果	22

八、 立柱与主结构连接计算	26

1、 立柱与主结构连接计算	26

九、 横梁计算	28

1、 选用横梁型材的截面特性	28

2、 横梁的强度计算	29

3、 横梁的刚度计算	32

4、 横梁的抗剪强度计算	33

十、 横梁与立柱连接件计算	34

1、 横梁与角码连接计算	34

2、 角码与立柱连接计算	35

十一、 化学锚栓计算	36

1、 锚栓计算信息描述	36

2、 锚栓承受拉力计算	37

3、 锚栓承受剪力计算	38

4、 锚栓受拉承载力校核	39

5、 锚栓混凝土锥体受拉破坏承载力校核	40

6、 混凝土劈裂破坏承载力校核	43

7、 锚栓钢材受剪破坏校核	45

8、 构件边缘受剪混凝土楔形体破坏校核	45

9、 混凝土剪撬破坏承载能力计算	48

10、 拉剪复合受力承载力计算	49

11、 锚栓构造要求校核	50

十二、 伸缩缝计算	51

1、 立柱伸缩缝设计计算	51

# 便民服务中心石材幕墙

## 计算依据及说明

### 工程概况说明

工程名称:便民服务中心

工程所在城市:宜兴市

工程建筑物所在地地面粗糙度类别:B类

工程所在地区抗震设防烈度:七度

工程基本风压:0.45kN/m2

### 设计依据

| 序号 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《绿色建筑评价标准》 | GB/T 50378-2019 |
| 2 | 《建筑结构可靠性设计统一标准》 | GB 50068-2018 |
| 3 | 《建筑玻璃采光顶技术要求》 | JG/T 231-2018 |
| 4 | 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 | YS/T 437-2018 |
| 5 | 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 | GB/T 18575-2017 |
| 6 | 《吊挂式玻璃幕墙用吊夹》 | JG/T 139-2017 |
| 7 | 《铝合金建筑型材 第1部分：基材》 | GB/T 5237.1-2017 |
| 8 | 《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》 | GB/T 5237.2-2017 |
| 9 | 《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》 | GB/T 5237.3-2017 |
| 10 | 《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》 | GB/T 5237.4-2017 |
| 11 | 《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》 | GB/T 5237.5-2017 |
| 12 | 《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》 | GB/T 5237.6-2017 |
| 13 | 《钢结构设计标准》 | GB 50017-2017 |
| 14 | 《混凝土用机械锚栓》 | JG/T 160-2017 |
| 15 | 《冷弯型钢通用技术要求》 | GB/T 6725-2017 |
| 16 | 《混凝土接缝用建筑密封胶》 | JC/T 881-2017 |
| 17 | 《热轧型钢》 | GB/T 706-2016 |
| 18 | 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 | CECS 127-2016 |
| 19 | 《紧固件机械性能 自攻螺钉》 | GB 3098.5-2016 |
| 20 | 《普通装饰用铝塑复合板》 | GB/T 22412-2016 |
| 21 | 《民用建筑热工设计规范》 | GB50176-2016 |
| 22 | 《紧固件机械性能 螺母》 | GB/T 3098.2-2015 |
| 23 | 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 | GB/T 18250-2015 |
| 24 | 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ 113-2015 |
| 25 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》 | GB/T 21431-2015 |
| 26 | 《公共建筑节能设计标准》 | GB 50189-2015 |
| 27 | 《建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条》 | JG/T 174-2014 |
| 28 | 《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 | GB 3098.6-2014 |
| 29 | 《紧固件机械性能 不锈钢螺母》 | GB 3098.15-2014 |
| 30 | 《建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条》 | JG/T 174-2014 |
| 31 | 《混凝土结构后锚固技术规程》 | JGJ 145-2013 |
| 32 | 《混凝土结构加固设计规范(附条文说明)》 | GB 50367-2013 |
| 33 | 《中空玻璃用弹性密封胶》 | GB/T 29755-2013 |
| 34 | 《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》 | GB/T 3880.1-2012 |
| 35 | 《中空玻璃》 | GB/T 11944-2012 |
| 36 | 《建筑陶瓷薄板应用技术规程》 | JGJ/T 172-2012 |
| 37 | 《建筑结构荷载规范》 | GB 50009-2012 |
| 38 | 《一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能》 | GB/T 3880.2-2012 |
| 39 | 《一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差》 | GB/T 3880.3-2012 |
| 40 | 《建筑工程用索》 | JG/T 330-2011 |
| 41 | 《干挂空心陶瓷板》 | GB/T 27972-2011 |
| 42 | 《建筑用隔热铝合金型材》 | JG 175-2011 |
| 43 | 《铝合金门窗工程技术规范》 | JGJ 214-2010 |
| 44 | 《建筑抗震设计规范》(2016年版) | GB 50011-2010 |
| 45 | 《混凝土结构设计规范》(2015版) | GB 50010-2010 |
| 46 | 《建筑制图标准》 | GB/T 50104-2010 |
| 47 | 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 | GB 3098.1-2010 |
| 48 | 《建筑玻璃点支承装置》 | JG/T 138-2010 |
| 49 | 《石材用建筑密封胶》 | GB/T 23261-2009 |
| 50 | 《天然花岗石建筑板材》 | GB/T 18601-2009 |
| 51 | 《建筑抗震加固技术规程》 | JGJ/T 116-2009 |
| 52 | 《公共建筑节能改造技术规范》 | JGJ 176-2009 |
| 53 | 《陶瓷板》 | GB/T 23266-2009 |
| 54 | 《平板玻璃》 | GB 11614-2009 |
| 55 | 《夹层玻璃》 | GB 15763.3-2009 |
| 56 | 《建筑用安全玻璃 防火玻璃》 | GB 15763.1-2009 |
| 57 | 《半钢化玻璃》 | GB/T 17841-2008 |
| 58 | 《耐候结构钢》 | GB/T 4171-2008 |
| 59 | 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 | GB/T 8484-2008 |
| 60 | 《中国地震烈度表》 | GB/T 17742-2008 |
| 61 | 《铝合金门窗》 | GB/T 8478-2008 |
| 62 | 《搪瓷用冷轧低碳钢板及钢带》 | GB/T 13790-2008 |
| 63 | 《塑料门窗工程技术规程》 | JGJ 103-2008 |
| 64 | 《中空玻璃稳态U值（传热系数）的计算及测定》 | GB/T 22476-2008 |
| 65 | 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 | JGJ/T 151-2008 |
| 66 | 《不锈钢棒》 | GB/T 1220-2007 |
| 67 | 《建筑幕墙》 | GB/T 21086-2007 |
| 68 | 《铝合金结构设计规范》 | GB 50429-2007 |
| 69 | 《民用建筑能耗数据采集标准》 | JGJ/T 154-2007 |
| 70 | 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 | JG/T 211-2007 |
| 71 | 《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》 | GB/T 20878-2007 |
| 72 | 《百页窗用铝合金带材》 | YS/T 621-2007 |
| 73 | 《小单元建筑幕墙》 | JG/T 216-2007 |
| 74 | 《建筑幕墙用瓷板》 | JG/T 217-2007 |
| 75 | 《中空玻璃用复合密封胶条》 | JC/T 1022-2007 |
| 76 | 《干挂饰面石材及其金属挂件》 | JC830·1~830·2-2005 |
| 77 | 《钢化玻璃》 | GB 15763.2-2005 |
| 78 | 《建筑隔声评价标准》 | GB/T 50121-2005 |
| 79 | 《建筑结构用冷弯矩形钢管》 | JG/T 178-2005 |
| 80 | 《玻璃幕墙工程技术规范》 | JGJ 102-2003 |
| 81 | 《金属与石材幕墙工程技术规范》 | JGJ 133-2001 |
| 82 | 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 | JGJ/T 139-2001 |
| 83 | 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 | JC/T 882-2001 |

### 基本计算公式

(1).场地类别划分:

根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别:

A类近海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区;

B类指田野,乡村,丛林,丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇;

C类指有密集建筑群的城市市区;

D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区;

便民服务中心按B类地区计算风压

(2).风荷载计算:

幕墙属于薄壁外围护构件，根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012    8.1.1-2采用

风荷载计算公式:

其中: ---作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2)

---瞬时风压的阵风系数

根据不同场地类型,按以下公式计算:

其中g为峰值因子取为2.5，I10为10米高名义湍流度,α为地面粗糙度指数

A类场地: =0.12    ,α=0.12

B类场地: =0.14    ,α=0.15

C类场地: =0.23    ,α=0.22

D类场地: =0.39    ,α=0.30

---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012取定,

根据不同场地类型,按以下公式计算:

A类场地:

B类场地:

C类场地:

D类场地:

本工程属于B类地区

---风荷载体型系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012取定

---基本风压,按全国基本风压图,宜兴市地区取为0.45kN/m2

(3).地震作用计算:

其中: ---水平地震作用标准值

---动力放大系数,按 5.0 取定

---水平地震影响系数最大值,按相应设防烈度取定:

6度(0.05g): =0.04

7度(0.1g): =0.08

7度(0.15g): =0.12

8度(0.2g): =0.16

8度(0.3g): =0.24

9度(0.4g): =0.32

宜兴市地区设防烈度为七度,根据本地区的情况,故取=0.08

---幕墙构件的自重(N/m2)

(4).荷载组合:

结构设计时，根据构件受力特点，荷载或作用的情况和产生的应力(内力)作用方向，选用最不利的组合，荷载和效应组合设计值按下式采用：

各项分别为永久荷载：重力；可变荷载：风荷载、温度变化；偶然荷载：地震

水平荷载标准值: ，维护结构荷载标准值不考虑地震组合

水平荷载设计值:

荷载和作用效应组合的分项系数,按以下规定采用:

①对永久荷载采用标准值作为代表值，其分项系数满足：

a.当其效应对结构不利时：对由可变荷载效应控制的组合，取1.3

b.当其效应对结构有利时：一般情况取1.0；

②可变荷载根据设计要求选代表值，其分项系数一般情况取1.5

## 荷载计算

### 风荷载标准值计算

: 作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2)

z : 计算高度13.7m

: 13.7m高处风压高度变化系数(按B类区计算):      (GB50009-2012    条文说明8.2.1)

: 10米高名义湍流度,对应A、B、C、D类地面粗糙度，分别取0.12、0.14、0.23、0.39。    (GB50009-2012    条文说明8.4.6)

: 阵风系数    :

= 1.667713

:局部正风压体型系数

:局部负风压体型系数,通过计算确定

:建筑物表面正压区体型系数，按照(GB50009-2012    8.3.3)取1

:建筑物表面负压区体型系数，按照(GB50009-2012    8.3.3-2)取-1

对于封闭式建筑物，考虑内表面压力，取-0.2或0.2

:立柱构件从属面积取5m2

:横梁构件从属面积取0.7m2

:维护构件面板的局部体型系数

维护构件从属面积大于或等于25m2的体型系数计算

(GB50009-2012    8.3.4)

(GB50009-2012    8.3.4)

对于直接承受荷载的面板而言，不需折减有

同样，取立柱面积对数线性插值计算得到

=1.100147

=-1.100147

按照以上计算得到

对于面板有:

=1.2

=-1.2

对于立柱有:

=1.100147

=-1.100147

对于横梁有:

=1.2

=-1.2

面板正风压风荷载标准值计算如下

(GB50009-2012    8.1.1-2)

=1.667713×1.2×1.099047×0.45

=0.989763 kN/m2

<1kN/m2,取=1kN/m2

面板负风压风荷载标准值计算如下

(GB50009-2012    8.1.1-2)

=1.667713×(-1.2)×1.099047×0.45

=-0.989763 kN/m2

>-1kN/m2,取=-1kN/m2

同样，立柱正风压风荷载标准值计算如下

(GB50009-2012    8.1.1-2)

=1.667713×1.100147×1.099047×0.45

=0.907404 kN/m2

<1kN/m2,取=1kN/m2

立柱负风压风荷载标准值计算如下

(GB50009-2012    8.1.1-2)

=-0.907404 kN/m2

>-1kN/m2,取=-1kN/m2

同样，横梁正风压风荷载标准值计算如下

(GB50009-2012    8.1.1-2)

=0.989763 kN/m2

<1kN/m2,取=1kN/m2

横梁负风压风荷载标准值计算如下

(GB50009-2012    8.1.1-2)

=-0.989763 kN/m2

>-1kN/m2,取=-1kN/m2

当前幕墙抗风压等级为1级

### 风荷载设计值计算

W: 风荷载设计值: kN/m2

: 风荷载作用效应的分项系数：1.5

面板风荷载作用计算

立柱风荷载作用计算

横梁风荷载作用计算

### 水平地震作用计算

: 面板平米重量取0.84kN/m2

: 水平地震影响系数最大值:0.08

: 分布水平地震作用标准值(kN/m2)

: 地震作用分项系数: 1.3

: 分布水平地震作用设计值(kN/m2)

### 荷载组合计算

幕墙承受的荷载作用组合计算，按照规范，考虑正风压、地震荷载组合:

=1×1.5+0.336×1.3×0.5

=1.7184kN/m2

考虑负风压、地震荷载组合:

=-1×1.5-0.336×1.3×0.5

=-1.7184kN/m2

综合以上计算，取绝对值最大的荷载进行强度演算

采用面板荷载组合标准值为1kN/m2

面板荷载组合设计值为1.7184kN/m2

立柱承受风荷载标准值为1kN/m2

横梁承受风荷载标准值为1kN/m2

## 水密性指标值计算

### 水密性计算

根据《建筑幕墙》GB/T 21086--2007 5.1.2.1要求,水密性能指标应按照如下方法确定,对于ⅢA和ⅣA地区，即热带风暴和台风多发地区，水密性能指标P按照下面公式计算：

GB/T 21086--2007 5.1.2.1

z : 计算高度13.7m

: 13.7m高处风压高度变化系数(按B类区计算):    (GB50009-2012    条文说明8.2.1)

: 风力系数，可取1.2

: 宜兴市地区基本风压，取0.45kN/m2，宜兴市地区所属气候区域为ⅢB类气候

所以有：

= 1000×1.099047×1.2×0.45

= 593.48525Pa

由于该地区所属气候区域为ⅢB类气候，根据GB/T 21086--2007 5.1.2.1(b)规定，实际水密性能按照上式的75%进行设计，即

P×0.75 = 445.113938Pa

## 面板计算

### 面板荷载计算

B: 该处面板分格宽: 1m

H: 该处面板分格高: 0.7m

A: 该处板块面积:

A=B×H

=1×0.7

=0.7m2

GAK: 面板平均自重:

面板的体积密度为:    28(kN/m3)

t: 面板厚度: 30mm

GAK=28×t/1000

=28×30/1000

=0.84kN/m2

水平荷载设计值：Sz=1.7184kN/m2

水平荷载标准值：Szk=1kN/m2

### 面板强度计算

选定面板材料为:花岗石-MU150

校核依据：σ≤4.7N/mm2

H: 面板高度: 0.7m

B: 面板宽度: 1m

a0: 短边计算长度: 0.5m

b0: 长边计算长度: 0.8m

t: 面板厚度: 30mm

m: 四点支撑板弯矩系数, 按短边与长边的边长比(a0/b0=0.625) 查表得: 0.1349

Sz: 组合荷载设计值: 1.7184kN/m2

按四点支撑板计算,应力设计值为：

σ=              (JGJ133-2001 5.5.4)

=

=0.989065N/mm2

0.989065N/mm2≤4.7N/mm2    强度满足要求

### 背栓抗剪强度计算

背栓抗剪分为正负风压两种情况

1 负风压作用下,背栓抗剪验算

=                                       10.4.16-2

上面式中

: 组合荷载设计值: 1.7184kN/m2

a: 面板短边长度: 0.7m

b: 面板长边长度: 1m

n: 连接边上的背栓数量: 4

: 锚固深度,取20mm

β: 应力调整系数: 查表10.4.14 得到 1.25

d: 背栓锚栓孔直径

=

=

= 0.206298N/mm2 ≤2.3N/mm2    背栓面板剪应力满足要求

2 正风压作用下,背栓抗剪验算

=                 10.4.16-1

上面式中

: 正风压作用下组合荷载设计值: 1.7184kN/m2

t: 面板厚度,取30mm

=

=

= 0.629751N/mm2 ≤2.3N/mm2    背栓面板剪应力满足要求

所以背栓面板抗剪承载力满足要求

### 背栓锚栓抗拉强度计算

背栓螺栓水平拉力计算:

=                 (10.4.15-1)

: 组合荷载设计值: 1.7184kN/m2

a: 面板短边长度: 0.7m

b: 面板长边长度: 1m

n: 连接边上的背栓数量: 4

β: 应力调整系数: 查表10.4.14 得到 1.25

=                 (10.4.15-1)

=

= 375.9N

单个背栓受拉承载力设计值为:

=                       (10.4.15-2)

: 面板弯曲抗拉强度设计值(N/mm2),取4.7N/mm2

: 锚固深度,取20mm

=

=

= 2335.271473N

锚栓直径为8mm,有效直径为6.83mm

锚栓截面有效面积为36.63796mm2

锚栓材质为不锈钢螺栓-A2-70,抗拉强度为:280N/mm2

单个锚栓可以承受的拉力荷载设计值为:

= 280×36.63796

= 10258.628908N

由于≤ 而且 ≤,所以锚栓抗拉强度满足要求!

## 石材密封胶宽度信息

### 石材密封胶宽度计算

(1)温度变化效应胶缝宽度的计算:

: 温度变化效应密封胶的粘结宽度: mm

: 结构硅酮密封胶的温差变位承受能力: 0.125

△Ｔ: 年温差: 80℃

: 面板板块在年温差作用下与立柱型材相对位移量: mm

立柱型材线膨胀系数: =1.2×10(-5)

面板线膨胀系数: =1×10(-5)

=b×△Ｔ×(-)×1000

=1×80×(1.2×10(-5)-1×10(-5))×1000

=0.224mm

=                                          (JGJ102-2003    5.6.5)

=

=0.434624mm

(2)地震作用下胶缝宽度的计算:

: 地震作用下密封胶的粘结宽度: mm

H: 幕墙分格高: 0.7m

θ: 幕墙层间变位设计变位角1/550

: 硅酮密封胶的地震变位承受能力: 0.41

=

=

=1.280367mm

(3)硅酮密封胶的最小计算宽度: 2mm,当前采用的宽度为8mm,由于2≤8mm,硅酮密封胶宽度满足要求

## 立柱计算

### 立柱材料预选

(1)风荷载线分布最大荷载集度设计值(矩形分布)

: 风荷载线分布最大荷载集度设计值(kN/m)

: 风荷载作用效应的分项系数：1.5

: 风荷载标准值: 1kN/m2

: 幕墙左分格宽: 1m

: 幕墙右分格宽: 1m

=1kN/m

=1.5×1=1.5kN/m

(2)分布水平地震作用设计值

: 立柱左边幕墙构件(包括面板和框)的平均自重: 1.1kN/m2

: 立柱右边幕墙构件(包括面板和框)的平均自重: 1.1kN/m2

(JGJ102-2003    5.3.4)

=5×0.08×1.1

=0.44kN/m2

(JGJ102-2003    5.3.4)

=5×0.08×1.1

=0.44kN/m2

=0.44kN/m

=1.3×0.44

=0.572kN/m

(3)立柱荷载组合

立柱所受组合荷载标准值为:

=1kN/m

立柱所受组合荷载设计值为:

=1.5+0.5×0.572=1.786kN/m

(4)立柱弯矩:

: 风荷载作用下立柱弯矩(kN.m)

q : 组合线分布最大荷载集度设计值: 1.786(kN/m)

: 立柱计算跨度: 5m

=5.58125kN·m

(5)W: 立柱抵抗矩预选值(cm3)

=24.723145cm3

选定立柱抵抗矩应大于:    24.723145cm3

(6): 立柱惯性矩预选值(cm4)

=197.524778cm4

选定立柱惯性矩应大于:    197.524778cm4

### 立柱型材特性

选定立柱材料类别: 钢-Q235

选用立柱型材名称: FT120X60X5

型材强度设计值: 215N/mm2

型材弹性模量: E=206000N/mm2

X轴惯性矩: =286.975cm4

Y轴惯性矩: =95.9944cm4

X轴上部抵抗矩: =47.8291cm3

X轴下部抵抗矩: =47.8291cm3

Y轴左部抵抗矩: =31.9981cm3

Y轴右部抵抗矩: =31.9981cm3

型材截面积: A=16.3562cm2

型材计算校核处抗剪壁厚: t=5mm

型材截面面积矩: =30.4738cm3

塑性发展系数: γ=1.05

### 立柱的强度计算

校核依据:  + ≤          (JGJ102-2003    6.3.7)

: 幕墙左分格宽: 1m

: 幕墙右分格宽: 1m

: 立柱长度

: 幕墙左分格自重: 1.1kN/m2

: 幕墙右分格自重: 1.1kN/m2

幕墙自重线荷载:

=1.1kN/m

: 立柱受力:

=1.1×5

=5.5kN

N: 立柱受力设计值:

: 结构自重分项系数: 1.3

=1.3×5.5=7.15kN

f: 立柱计算强度(N/mm2)

A: 立柱型材截面积: 16.3562cm2

M: 立柱弯矩: 5.58125kN·m

: 立柱截面抵抗矩: 47.8291cm3

γ: 塑性发展系数: 1.05

=115.506204N/mm2

115.506204N/mm2 ≤=215N/mm2

立柱强度满足要求

### 立柱的刚度计算

校核依据:

: 立柱最大允许挠度:

=20mm

: 立柱最大挠度

: 荷载组合标准值 1kN/m

:立柱计算跨度 5m

E : 立柱材料的弹性模量 206000N/mm2

: 立柱截面的惯性矩 286.975cm4

=13.765992mm≤20mm

立柱最大挠度为: 13.765992mm

挠度满足要求

### 立柱抗剪计算

校核依据: N/mm2

Q: 立柱所受剪力:

q:组合线荷载1.786kN/m

=1.786×2.5

=4.465kN

立柱剪应力:

τ: 立柱剪应力:

: 立柱型材截面面积矩: 30.4738cm3

: 立柱型材截面惯性矩: 286.975cm4

t: 立柱抗剪壁厚: 5mm

=9.482744N/mm2

9.482744N/mm2≤125N/mm2

立柱抗剪强度可以满足

## 转角立柱计算

### 立柱荷载计算

1)本立柱采用三维有限元分析模式，具体参数说明如下：

立柱整体计算高度为5米，立柱左右面板夹角为90度，立柱与起始面板(右面板)之间夹角为45度，立柱最低点为坐标原点，立柱强轴为X轴，弱轴为Y轴，立柱轴向向上为Z轴正向。左面板宽度1米，右面板宽度1米。

参数坐标示意图如下:

具体计算模型如下图所示:

节点坐标及支座信息:

| 编号 | 坐标 | x约束 | y约束 | z约束 | yz约束 | zx约束 | xy约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n0 | 0,0,0 | X | X | --- | --- | --- | X |
| n1 | 0,0,5 | X | X | X | --- | --- | X |

2)立柱选定杆件截面参数如下:

立柱截面杆件材质钢-Q235

| 名称 | Iy | Iz | J | Wy1 | Wy2 | Wz1 | Wz2 | Sy | Sz | A | 图样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT120X60X5 | 286.975 | 95.994 | 243.130 | 47.829 | 47.829 | 31.998 | 31.998 | 18.689 | 30.474 | 16.36 |  |

3)荷载方向:风荷载按照垂直于面板考虑，地震荷载（如果有的话）按照平行于X轴考虑，重力则为Z轴向下,下面对各相关荷载进行计算。

风荷载计算:

: 取1.099047

: 阵风系数取1.667713

:局部正风压体型系数

:局部负风压体型系数通过计算确定

:立柱构件从属面积取5m2

:维护构件面板的局部体型系数

取立柱面积对数线性插值计算得到

=1.100147

=-1.100147

按照以上计算并考虑建筑物密集造成的相互干扰系数以及局部体型系数放大系数得到

对于立柱有:

=1.100147

=-1.100147

立柱正风压风荷载标准值计算如下

(GB50009-2012    8.1.1-2)

=1.667713×1.100147×1.099047×0.45

=0.907404 kN/m2

<1kN/m2,取=1kN/m2

立柱负风压风荷载标准值计算如下

(GB50009-2012    8.1.1-2)

=-0.907404 kN/m2

>-1kN/m2,取=-1kN/m2

重力荷载:

:左边面板平米重取1.1kN/m2

:右边面板平米重取1.1kN/m2

水平分布地震荷载计算(左右分别计算):

(JGJ102-2003    5.3.4)

=5×0.08×1.1

=0.44kN/m2

(JGJ102-2003    5.3.4)

=5×0.08×1.1

=0.44kN/m2

杆件所受各种荷载如下表所示:

| 编号 | 荷载类别 | 工况 | 作用体 | 起点(m) | 终点(m) | 大小 | 组合系数1 | 组合系数2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均布 | 风 | b0 | 0 | 5 | -0.354,0.354,0.000,0,0,0 | 1.5 | 1 |
| 2 | 均布 | 风 | b0 | 0 | 5 | -0.354,-0.354,0.000,0,0,0 | 1.5 | 1 |
| 3 | 均布 | 地震 | b0 | 0 | 5 | -0.220,0.000,0.000,0,0,0 | 0.65 | 0 |
| 4 | 均布 | 地震 | b0 | 0 | 5 | -0.220,0.000,0.000,0,0,0 | 0.65 | 0 |
| 5 | 均布 | 重力 | b0 | 0 | 5 | 0.000,0.000,-0.550,0,0,0 | 1.3 | 1 |
| 6 | 均布 | 重力 | b0 | 0 | 5 | 0.000,0.000,-0.550,0,0,0 | 1.3 | 1 |

### 立柱有限元分析计算结果

立柱在指定荷载作用下的有限元分析结果如下：

1) 弯矩图信息:

2) 剪力图信息:

3) 轴力图信息:

3) 挠度图信息:

4) 立柱轴向应力图如下:

5) 立柱弯应力图如下:

6) 立柱拉/压弯应力图如下:

7) 立柱支座反力图如下:

立柱支座反力表如下:

| 编号 | 坐标 | Rx(kN) | Ry(kN) | Rz(kN) | Ryz(kN.m) | Rzx(kN.m) | Rxy(kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n0 | 0,0,0 | 3.367 | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | 0,0,5 | 3.367 | --- | 7.150 | --- | --- | --- |

8) 通过上面计算得到，立柱最大应力为85.982341N/mm2 ≤215N/mm2    强度满足要求

9) 立柱最大挠度为9.734074mm

=20mm

立柱最大挠度为: 9.734074mm≤20mm

挠度满足要求

## 立柱与主结构连接计算

### 立柱与主结构连接计算

连接处角码材料 : 钢-Q235

连接螺栓材料 : C级普通螺栓-4.8级

: 连接处角码壁厚: 4mm

: 连接螺栓直径: 12mm

: 连接螺栓有效直径: 10.36mm

: 连接处水平总力(N):

=Q

=8.93kN

: 连接处自重总值设计值(N):

=7.15kN

N: 连接处总合力(N):

N=

=×1000

=11439.729018N

: 螺栓的承载能力:

: 连接处剪切面数: 2

=2×3.14××140                                          (GB 50017-2017    11.4.1-1)

=2×3.14××140

=23603.011801N

: 立梃与建筑物主结构连接的螺栓个数:

=

=

=0.484672个

取2个

: 立梃型材壁抗承压能力(N):

: 连接处剪切面数: 2×2

t: 立梃壁厚: 5mm

=×2×320×t×                                          (GB 50017-2017    11.4.1-3)

=12×2×320×5×2

=76800N

11439.729018N ≤ 76800N

立梃型材壁抗承压能力满足

: 角码型材壁抗承压能力(N):

=×2×320××                                (GB 50017-2017    11.4.1-3)

=12×2×320×4×2

=61440N

11439.729018N ≤ 61440N

角码型材壁抗承压能力满足

## 横梁计算

### 选用横梁型材的截面特性

选定横梁材料类别: 钢-Q235

选用横梁型材名称: L50X5

型材强度设计值: 215N/mm2

型材弹性模量: E=206000N/mm2

X轴惯性矩: =11.2129cm4

Y轴惯性矩: =11.2129cm4

X轴上部抵抗矩: =7.896cm3

X轴下部抵抗矩: =3.13215cm3

Y轴左部抵抗矩: =3.13215cm3

Y轴右部抵抗矩: =7.896cm3

型材截面积: A=4.80299cm2

型材计算校核处抗剪壁厚: t=5mm

型材截面绕X轴面积矩: =3.18286cm3

型材截面绕Y轴面积矩: =3.18286cm3

塑性发展系数: γ=1.05

### 横梁的强度计算

校核依据:  + ≤=215                (JGJ102-2003    6.2.4)

(1)横梁在自重作用下的弯矩(kN·m)

: 幕墙分格高: 0.7m

: 幕墙分格宽: 1m

: 横梁上部面板自重: 1.1kN/m2

: 横梁下部面板自重: 1.1kN/m2

: 横梁自重荷载线分布均布荷载集度标准值(kN/m):

=1.1×

=1.1×0.7

=0.77kN/m

: 横梁自重荷载线分布均布荷载集度设计值(kN/m)

=×

=1.3×0.77

=1.001kN/m

横梁端部承受重力荷载为

=××

=×1.001×1

=0.5005kN

: 横梁在自重荷载作用下的弯矩(kN·m)

=××2

=×1.001×12

=0.125125kN·m

(2)横梁承受的组合荷载作用计算

横梁承受风荷载作用

=1kN/m2

: 横梁平面外地震荷载:

: 动力放大系数: 5

: 地震影响系数最大值: 0.08

=××1.1                                        (JGJ102-2003    5.3.4)

=5×0.08×1.1

=0.44kN/m2

=××1.1                                        (JGJ102-2003    5.3.4)

=5×0.08×1.1

=0.44kN/m2

荷载组合:

横梁承受面荷载组合标准值:

= = 1kN/m2

横梁承受面荷载组合设计值:

=×+0.5××

=1.5×1+0.5×1.3×0.44

=1.786kN/m2

=×+0.5××

=1.5×1+0.5×1.3×0.44

=1.786kN/m2

(3)横梁在组合荷载作用下的弯矩(kN·m)

横梁上部组合荷载线分布最大荷载集度标准值(梯形分布)

横梁下部组合荷载线分布最大荷载集度标准值(梯形分布)

分横梁上下部分别计算

: 横梁上部面板高度 0.7m

: 横梁下部面板高度 0.7m

=×

=1.786×

=0.6251kN/m

=×

=1.786×

=0.6251kN/m

组合荷载作用产生的线荷载标准值为:

=×

=1×

=0.35kN/m

=×

=1×

=0.35kN/m

: 横梁在组合荷载作用下的弯矩(kN·m)

=××2×

=×0.6251×12×

=0.065375kN·m

=××2×

=×0.6251×12×

=0.065375kN·m

=+

=0.065375+0.065375

=0.13075kN.m

(4)横梁强度:

σ: 横梁计算强度(N/mm2):

: X轴抵抗矩: 3.13215cm3

: y轴抵抗矩: 3.13215cm3

γ: 塑性发展系数: 1.05

σ=×103

=×103

=77.802965N/mm2

77.802965N/mm2 ≤ =215N/mm2

横梁正应力强度满足要求

### 横梁的刚度计算

校核依据:  ,且满足重力作用下,≤3mm

横梁承受分布线荷载作用时的最大荷载集度：

: 横梁上部面板所受组合荷载标准值为 0.35kN/m

: 横梁下部面板所受组合荷载标准值为 0.35kN/m

: 横梁上部水平方向由组合荷载产生的弯曲:

=0.160522mm

: 横梁下部水平方向由组合荷载产生的弯曲:

=0.160522mm

: 自重作用产生的弯曲:

=0.434055mm ≤ 3mm

综合产生的弯曲为:

U=+

=0.160522+0.160522

=0.321044mm

=0.000321 ≤ 1/250

=0.000434 ≤ 1/500

挠度满足要求

### 横梁的抗剪强度计算

校核依据: ≤125N/mm2

(1)Q: 组合荷载作用下横梁剪力设计值(kN)

: 横梁上部组合荷载线荷载最大值: 0.6251kN/m

: 横梁下部组合荷载线荷载最大值: 0.6251kN/m

: 幕墙分格宽: 1m

需要分别计算横梁上下部分面板的组合荷载所产生的剪力设计值

横梁上部组合荷载线分布呈梯形分布

横梁下部组合荷载线分布呈梯形分布

= ×

=0.6251 ×

=0.203157kN

= ×

=0.6251 ×

=0.203157kN

(2)Q: 横梁所受剪力:

Q=+

=0.203157+0.203157

=0.406315kN

(3)τ: 横梁剪应力

: 横梁型材截面面积矩: 3.18286cm3

: 横梁型材截面惯性矩: 11.2129cm4

t : 横梁抗剪壁厚: 5mm

=                      (JGJ102-2003    6.2.5-2)

=

=2.306707N/mm2

=                      (JGJ102-2003    6.2.5-2)

=2.841408N/mm2

τ =

=3.65985N/mm2

3.65985N/mm2 ≤ 125N/mm2

横梁抗剪强度满足要求

## 横梁与立柱连接件计算

### 横梁与角码连接计算

Q: 连接部位受总剪力:

采用+0.5组合

Q=0.406315kN

横梁与角码连接螺栓材料:C级普通螺栓-4.8级

螺栓连接的抗剪强度计算值: 140N/mm2

: 剪切面数: 1

D : 螺栓公称直径: 6mm

: 螺栓有效直径: 5.06mm

: 螺栓受剪承载能力计算:

=×3.14××140                  (GB 50017-2017    11.4.1-1)

=1×3.14××140

=2815.262858N

: 螺栓个数:

=

=

=0.144326

横梁与角码连接螺栓取2个

: 连接部位幕墙横梁型材壁抗承压能力计算:

t: 幕墙横梁抗剪壁厚:5mm

=D×t×320×

=6×5×320×2

=19200N

406.315N ≤19200N

横梁与角码连接强度满足要求

### 角码与立柱连接计算

: 自重荷载(N):

=0.5005kN

N: 连接处组合荷载:

采用++×

N=

=

=0.644664kN

: 剪切面数: 1

: 螺栓公称直径: 6mm

: 螺栓有效直径: 5.06mm

角码与立柱连接螺栓材料:C级普通螺栓-4.8级

: 螺栓受剪承载能力计算:

=×3.14××140                                    (GB 50017-2017    11.4.1-1)

=1×3.14××140

=2815.262858N

: 螺栓个数:

=N/

=0.228989

立柱与角码连接螺栓取2个

: 连接部位角码壁抗承压能力计算:

: 角码壁厚:4mm

=D××320                                      (GB 50017-2017    11.4.1-3)

=6×4×320×2

=15360N

644.664354N ≤ 15360N

立柱与角码连接强度满足要求

## 化学锚栓计算

### 锚栓计算信息描述

V: 剪力设计值:

V=7150N

水平剪力设计值Vh = 0N

N: 法向力设计值:

N=8930N

: 锚栓中心与锚板平面距离: 100mm

: 弯矩设计值(N.mm):

=715000N.mm

T: 扭矩设计值(N.mm): 0N.mm

当前计算锚栓类型: 慧鱼-化学锚栓 M12x160

锚栓材料类型: 不锈钢锚栓-A2-70

锚栓直径: 12mm

锚栓底板孔径: 13mm

锚栓处混凝土开孔直径: 14mm

锚栓有效锚固深度: 120mm

锚栓底部混凝土级别: 混凝土-C30

底部混凝土为开裂混凝土

底部混凝土基材厚度: 240mm

混凝土开裂及边缘配筋情况: 1

锚栓锚固区混凝土配筋描述: 其它情况

### 锚栓承受拉力计算

锚栓布置示意图如下:

d :锚栓直径12mm

df:锚栓底板孔径13mm

在拉力和弯矩共同作用下,锚栓群有两种可能的受力形式。

首先假定锚栓群绕自身的中心进行转动，经过分析得到锚栓群形心坐标为[150,125]，各锚栓到锚栓形心点的Y向距离平方之和为

∑y2=22500

y坐标最高的锚栓为4号锚栓，该点的y坐标为200，该点到形心点的y向距离为

y1= 200-125 = 75mm

y坐标最低的锚栓为1号锚栓，该点的y坐标为50，该点到形心点的y向距离为

y2= 50-125 = -75mm

所以锚栓群的最大和最小受力为：

= +

= +

=-150.833333N

= +

= +

=4615.833333N

由于<0，说明连接下部受压，在弯矩作用下构件绕最底排锚栓转动，此时，分析计算得到各锚栓到底排锚栓的Y向距离平方之和为

∑yd2=45000

最高锚栓点到底排锚栓点的y向距离为

yd= 200-50 = 150mm

e:拉力作用点到锚栓群转动中心的距离为75mm

锚栓所受最大拉力为

=

=

=4615.833333N

在拉力和各弯矩共同作用下，各锚栓承受的拉力如下表:

| 编号 | X | Y | N(G) | N(Mv) | N(Mv)×Cy | N(Mh) | N(Mh)×Cx | N(∑) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 3 | 50 | 200 | 2383.33 | 4615.83 | 923167 | - | - | 4615.83 |
| 4 | 250 | 200 | 2383.33 | 4615.83 | 923167 | - | - | 4615.83 |
| ∑(N×Coord)/∑N=(150,200),受拉锚栓形心(150,200) 偏心距eNx=0 偏心距eNy=0,重力产生的拉力2383.33N |  |  |  |  |  |  |  |  |

所有锚栓承受的拉力总和为9231.666667N

### 锚栓承受剪力计算

锚栓承受剪力按照破坏模式计算如下

1) 锚栓钢材破坏或混凝土剪撬破坏时

单独考虑竖向剪力作用,

:7150N

:0N

:参与竖向剪力V受剪的锚栓数目为4个

:参与水平剪力V受剪的锚栓数目为4个

=                                                                                   (JGJ145-2013 5.3.3-2)

= = -1787.5N

=                                                                                   (JGJ145-2013 5.3.3-1)

= = 0N

所以锚栓群在剪力作用下,锚栓的最大剪力设计值为

= = 1787.5N

故 =  = 1787.5N

群锚总剪力设计值为=0N,=-7150N,=7150N

2) 混凝土边缘破坏时

根据边距分析可知,竖向剪力垂直于基材边缘,水平剪力平行于基材边缘

按照规范要求,垂直于基材边缘时,按照部分承受剪力设计,否则按照全部承受剪力设定        (JGJ145-2013 5.3.1.2)

:参与竖向剪力V受剪的锚栓数目为2个

:参与水平剪力V受剪的锚栓数目为4个

单个锚栓承受的竖向剪力为

=

= =-3575N

=

= =0N

所以锚栓群在剪力作用下,锚栓的最大剪力设计值为

= = 3575N

故 =  = 3575N

群锚总剪力设计值为: (将反向剪力不考虑)

剪切边缘为水平下边时,相应荷载为=0N,=-7150N,=7150N

### 锚栓受拉承载力校核

校核依据  ≤                                             (JGJ145-2013 6.2.1-5)

其中 : 锚栓群中拉力最大的锚栓的拉力设计值,根据上面计算取4615.833333N

: 锚栓钢材破坏受拉力设计值

D : 锚栓直径为12mm

: 锚栓截面面积为84.296471mm2

:锚栓屈服强度标准值

:锚栓钢材破坏受拉承载力标准值

:锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数,按表4.3.10采用

= 450N/mm2

= ×

= 84.296471×450

= 37933.411823N

=

=

= 31611.176519N

由于 =4615.833333N≤,所以锚栓钢材满足强度要求

考虑拉拔安全系数2,则锚栓拉拔试验强度值最少要求达到9.231667kN

### 锚栓混凝土锥体受拉破坏承载力校核

校核依据  ≤                                             (JGJ145-2013 6.2.1-7)

其中 : 锚栓群受拉区总拉力设计值,根据上面计算取9231.666667N

: 混凝土锥体破坏受拉承载力设计值

锚固区基材按照开裂混凝土考虑。混凝土锥体受拉破坏时的受拉承载力设计值应按下列公式计算：

=

=  ×  ×  ×  ×

在上面公式中：

：混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值；

k：地震作用下锚固承载力降低系数，按表4.3.9[JGJ145-2013]选取；

：混凝土锥体破坏时的受拉承载力分项系数，按表4.3.10[JGJ145-2013]采用，取1.8；

：单锚栓受拉时，理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值；

对于开裂混凝土,=7.0×0.5×1.5                        (JGJ145-2013 6.1.3-3)

对于不开裂混凝土,=9.8×0.5×1.5                        (JGJ145-2013 6.1.3-4)

：混凝土立方体抗压强度标准值，当其在45-60MPa间时，应乘以降低系数0.95；本处混凝土为混凝土-C30,取30N/mm2

：锚栓有效锚固深度，对于膨胀型及扩底型锚栓，为膨胀锥体与孔壁最大挤压点的深度；取120mm

=7.0××1.5

=7.0×300.5×1201.5

=50400N

：混凝土破坏锥体投影面面积，按6.1.4[JGJ145-2013]取；

：混凝土锥体破坏情况下，无间距效应和边缘效应，确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界间矩。

=3×=360mm

=2=129600mm2

：混凝土实际破坏锥体投影面积，按6.1.5[JGJ145-2013]取,

其中：

c1、c2、c3、c4：方向1及2距混凝土边的边矩；

s1、s2：竖直方向和水平方向锚栓最大的间距，分别为150mm和200mm；

：无间距效应和边缘效应情况下混凝土锥体破坏时的临界边矩，取=1.5×=180mm；

=201600mm2

具体示意图如下(受压锚栓不计入面积)：

：边矩c对受拉承载力的影响系数，按6.1.6[JGJ145-2013]采用：

=0.7 +  ≤1          (JGJ145-2013 6.1.6)

其中c为边矩，当为多个边矩时，取最小值，取为200mm

=0.7 +

=0.7 +

=1.033333>1

所以，取1。

：表层混凝土因为密集配筋的剥离作用对受拉承载力的降低影响系数，按6.1.7[JGJ145-2013]采用，当锚固区钢筋间距s≥150mm或钢筋直径d≤10mm且s≥100mm时，取1.0；

当前锚固区属于其它类型,需要按照下式计算

=0.5 + ≤1

=0.5 +

=1.1>1,取1.0

：荷载偏心对受拉承载力的降低影响系数，按6.1.8[JGJ145-2013]采用；

= × ≤1

=×

=×

=1

所以，取1。

把上面所得到的各项代入，得：

=  ×  ×  ×  ×

=50400 ×  × 1 × 1 × 1

=78400N

=k×

=0.7×

=30488.888889N

由于 ×=10154.833333≤,所以群锚混凝土锥体受拉破坏承载力满足设计要求！

### 混凝土劈裂破坏承载力校核

校核依据  ≤                                             (JGJ145-2013 6.2.1-8)

: 混凝土劈裂破坏受拉承载力设计值

混凝土劈裂破坏受拉承载力设计值应按下列公式计算：

=                                                        (JGJ145-2013 6.2.15-1)

=×                                                    (JGJ145-2013 6.2.15-2)

=××××              (JGJ145-2013 6.1.3)

: 构件厚度h对劈裂承载力的影响系数,不应大于

下面分项计算

= + 2× = 120 + 2×14 = 148mm          (JGJ145-2013 7.1.1)

=

=

=1.380277 取1.380277

：混凝土劈裂破坏的临界间矩

=2× =240mm                      (JGJ145-2013 6.2.14)

=2×=480mm                    (JGJ145-2013 6.2.15)

=2 =230400mm2

=272000mm2

具体示意图如下(受压锚栓不计入面积)：

=0.7+

=0.7+

=0.95

所以，取0.95。

=× ≤1

=×

=×

=1

所以，取1。

把上面所得到的各项代入，得：

=××××

=50400××0.95×1×1

=56525N

=×

=1.380277×56525

=78020.175322

=k×

=0.7×

=30341.179292N

由于 ×=10154.833333≤,所以混凝土劈裂破坏受拉承载力满足设计要求！

### 锚栓钢材受剪破坏校核

校核依据  ≤                                             (JGJ145-2013 6.2.16-4)

其中 : 锚栓群中剪力最大的锚栓的剪力设计值,根据上面计算取1787.5N

: 锚栓钢材破坏受剪承载力设计值

: 锚栓应力截面面积为84.296471mm2

:锚栓屈服强度标准值

:锚栓钢材破坏受剪承载力标准值

:锚栓钢材破坏受剪承载力分项系数,按表4.3.10采用

实际选取=1.2；

不考虑杠杆臂的作用有

= 0.5××

= 0.5×84.296471×450

= 18966.705912N

=

=

= 15805.58826N

由于 =1787.5N≤,所以锚栓钢材满足抗剪强度要求

### 构件边缘受剪混凝土楔形体破坏校核

c: 锚栓到混凝土边距,取c=200mm

:锚栓有效锚固深度为120mm

h: 混凝土基材厚度为240mm

由于c≤10,c≤60d,所以需要效核混凝土承载力

根据上面计算可知,对于该处混凝土自由边缘的相应剪力为7150N,剪力与垂直于构件自由边方向轴线的夹角为0度,剪力合力作用点与受剪锚栓中心偏心距离为0mm,此时,边部锚栓到自由边距离为200mm

校核依据  ≤                                             (JGJ145-2013 6.2.16-5)

其中 : 锚栓群总剪力设计值

: 混凝土楔形体破坏时的受剪承载力设计值

= k ×                                                                               (JGJ145-2013 6.2.18-1)

=×  ×××××                (JGJ145-2013 6.2.18-2)

上式中

k：地震作用下锚固承载力降低系数，按表4.3.9(JGJ145-2013)选取；

:构件边缘混凝土破坏时受剪承载力标准值

:构件边缘混凝土破坏时受剪承载力分项系数,按4.3.10取用,对于非结构构件,取1.5

:单根锚筋垂直构件边缘受剪,混凝土理想破坏时的受剪承载力标准值

:单根锚筋受剪,混凝土破坏理想楔形体在侧向的投影面面积

:群锚受剪,混凝土破坏理想楔形体在侧向的投影面面积

:边距比对受剪承载力的降低影响系数

:边距与厚度比对受剪承载力的提高影响系数

:剪力角度对受剪承载力的影响系数

:荷载偏心对群锚受剪承载力的降低影响系数

:锚区配筋对受剪承载力的影响系数,当前为1,取1

以下分别对各参数进行计算

= 1.35×d(а)×(β)××c11.5    (JGJ145-2013 6.2.19)

а = 0.1× = 0.1× = 0.07746

β = 0.1× = 0.1× = 0.056968

Vrkc0 = 1.35×d(а)×(β)××c11.5

= 1.35×120.07746×1200.056968××2001.5

= 33302.666582N

= 4.5×c12                                                                            (JGJ145-2013 6.1.17)

= 4.5×2002

= 180000mm2

本处通常考虑群锚作用,故

= 192000mm2

= 0.7+                                                       (JGJ145-2013 6.1.19)

= 0.7+

=1.3>1,按照规范取1

=                                                         (JGJ145-2013 6.1.20)

=

= 1.118034

由于剪力与垂直于构件自由边方向轴线的夹角为0°,所以,按照规范JGJ145-2013 6.1.21有

=

= 1

:剪力合力点到受剪锚筋重心的距离为0mm

ψecv =                                                               (JGJ145-2013 6.1.22)

=

= 1

所以得到

=×  ×××××                (JGJ145-2013 6.2.18-2)

=33302.666582×  ×1×1.118034×1×1×1

=39715.747365N

= k×                                                                      (JGJ145-2013 6.2.18-1)

= 0.6×

= 15886.298946N

由于 ≤,所以混凝土边缘破坏受剪承载力满足要求

### 混凝土剪撬破坏承载能力计算

=K ×                   (JGJ145-2013 6.1.26-1)

=κ×                              (JGJ145-2013 6.1.26-2)

在上面公式中：

K：地震作用下承载力降低系数；

：混凝土剪撬破坏时的受剪承载力设计值；

：混凝土剪撬破坏时的受剪承载力标准值；

：混凝土剪撬破坏时的受剪承载力分项系数，按表4.3.10取1.5；

κ：锚固深度对的影响系数，当<60mm时取1.0，否则取2.0,本处取2。

=κ×

=2×78400

=156800N

=K ×

=0.6 ×

=62720N

由于 Vgsd=7150N≤,所以混凝土剪撬破坏强度满足计算要求！

### 拉剪复合受力承载力计算

1)拉剪复合受力下锚栓钢材破坏时的承载力,按照下面公式计算

+  ≤ 1                          (JGJ145-2013 6.1.28-1)

=                                                           (JGJ145-2013 6.1.28-2)

=                                                           (JGJ145-2013 6.1.28-3)

: 锚栓群中拉力最大的锚栓的拉力设计值,根据上面计算取4615.833333N

: 锚栓钢材破坏受拉力设计值为31611.176519N

: 锚栓群中剪力最大的锚栓的剪力设计值,根据上面计算取1787.5N

: 锚栓钢材破坏受剪承载力设计值

+

= +

=0.034112≤1

所以锚栓在拉剪复合受力下承载力满足要求

2)拉剪复合受力下混凝土破坏时的承载力,按照下面公式计算

+  ≤ 1                          (JGJ145-2013 6.1.29-1)

=                                                           (JGJ145-2013 6.1.29-2)

=                                                           (JGJ145-2013 6.1.29-3)

分别代入各参数,计算如下：

+

= +

=0.468556≤1

所以拉剪复合受力下混凝土破坏时的承载力满足要求

### 锚栓构造要求校核

1)混凝土基材厚度应满足下列要求:

对于化学锚栓,h ≥  + 2 且 h>100mm , 为锚孔直径    (JGJ145-2013 7.1.1)

当前,h为240mm≥+2=146mm,满足构造要求

且 h >100mm,满足构造要求

2)群锚最小间距值以及最小边距值构造要求:

对于化学锚栓:       ≥ 6, ≥ 6;          (JGJ145-2013 7.1.2)

: 锚栓最小间距150mm

d : 锚栓直径 12mm

≥ 6×d = 72mm ,满足构造要求

=200mm ≥ 6×d = 72mm ,满足构造要求

所以群锚最小间距值满足构造要求

群锚最小边距值满足构造要求

3)化学锚栓最新小锚固深度要求:                                      (JGJ145-2013 7.1.7)

按照7.1.7规定,锚固深度需要满足如下要求

当d ≤ 10 ,最小锚固深度要大于60mm;

当d = 12 ,最小锚固深度要大于70mm;

当d = 16 ,最小锚固深度要大于80mm;

当d = 20 ,最小锚固深度要大于90mm;

当d ≥ 24 ,最小锚固深度要大于4d;

当前锚固深度为120mm,满足要求!

## 伸缩缝计算

### 立柱伸缩缝设计计算

为了适应幕墙温度变形以及施工调整的需要，立柱上下段通过芯套连接

α : 立柱材料的线膨胀系数，取1.2×10-5

ΔT: 年最大温差，取80℃

L:立柱跨度 5000mm

λ:实际伸缩调整系数，取1

:施工误差，取3mm

:主体结构的轴向压缩变形，取3mm

ΔL:伸缩缝

=10.8mm

实际伸缩空隙d取20mm ≥ 10.8mm 满足设计要求